项目编号：SYZB2019-28

淮南师范学院2019年泉山校区学生浴池

不锈钢大水箱采购项目

询价文件

招   标  人：淮南师范学院（盖章）

代理机构：安徽三友建设工程项目管理有限责任公司（盖章）

二○一九年十二月

目   录

第一部分  询价公告

第二部分  投标人须知

第三部分  项目技术要求

第四部分  合同格式

第五部分  评标办法

第六部分  询价响应文件格式

淮南师范学院2019年泉山校区学生浴池不锈钢大水箱采购项目询价公告

安徽三友建设工程项目管理有限责任公司受淮南师范学院的委托，现对淮南师范学院2019年泉山校区学生浴池不锈钢大水箱采购项目进行询价，欢迎具备条件的国内投标人参加询价。

一、采购项目名称及内容

1、项目编号：SYZB2019-28

2、项目名称: 淮南师范学院2019年泉山校区学生浴池不锈钢大水箱采购

3、项目单位：淮南师范学院

4、资金来源：财政资金

5、项目预算：17万元

二、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商须在中国境内注册，具有独立法人资格的生产厂家或经销/代理商；

3、类似业绩：2016年1月1日以来，至少完成1个100m3以上不锈钢水箱制安项目。

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时投标;

4、本项目不接受联合体投标；

三、报名时间、方式及询价文件发售：

1、报名方式：报名时请携带法人授权委托书原件，及有效的营业执照（副本）、有效的税务登记证、有效的组织机构代码证（或三证合一）复印件，并装订成册加盖单位公章交代理公司留存。

2、报名及询价文件发售时间：2019年12月25日至2019年12月30日（工作日上午8:00-11:30下午14：30-17:30，周末不接受报名）

3、询价文件价格：每套人民币100元整，现场报名时现金提交，售后不退；

4、报名地点及招标文件发售地点：淮南市朝阳中路科技大厦十六层

四、询价时间及地点

1、询价时间：2019 年12月31日9时30分（北京时间）；

2、投标文件递交地点：淮南师范学院泉山校区二食堂3楼后勤保障处会议室。

五、联系方式

采购人：淮南师范学院            采购代理机构：安徽三友建设工程项目管理有限责任公司

地 址：淮南市                  地 址：淮南市朝阳中路科技大厦十六层

联系人：王老师、吴老师           联系人：曹辉、管宇

电 话：0554-6863618   6863617   电  话：0554-6646305  15222941118

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人: 淮南师范学院 联系人：王老师、吴老师 电 话：0554-6863618 6863617 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构：安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 联系人：曹辉、管宇 电 话：0554-6646305 15222941118 |
| 3 | 项目名称 | 淮南师范学院2019年泉山校区学生浴池不锈钢大水箱采购项目 |
| 4 | 服务地点 | 淮南师范学院泉山校区 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购范围 | 详见采购清单、询价文件 |
| 8 | 报价要求 | 报价应包含所投货物的采购、保险、税费、包装、加工、运输、现场落地、安装、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用，投标报价为签订合同的依据，采购人不再为此支付任何费用。 |
| 9 | 供货、安装期 | 合同签订之日起 20 日内完成供货、安装和验收（工期除去1月20日至2月3日）。以甲方的开工令日期开始计算，每拖延工期一天，罚款2000元。 |
| 10 | 质量要求 | 合格 |
| 11 | 质量保证期 | 质保期为 2 年（有特殊规定的执行特殊规定），在质保期内，因供方产品质量原因出现故障，供应商将无偿为用户修理、更换零配件。 |
| 12 | 供应商资质条件 | 详见询价公告 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘现场 |
| 15 | 投标预备会 | 不召开 |
| 16 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标截止时间3日前09:00时（逾期不予受理） |
| 17 | 供应商提出问题 的方式 | 提交纸质版一份至代理机构处。 |
| 18 | 疑问的答疑获取 | 疑问的答疑获取均会发自各投标单位报名时留下的邮箱。 供应商请注意：招标代理机构对采购文件进行的澄清、更正或更改，将在邮箱及时发布，该公告内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询，招标代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 19 | 偏离 | 供应商须如实列出所有投标文件与招标文件所规定技术条款的偏离（含正偏离和负偏离），供应商填列的技术条款偏离采购人有权不予接受，如其偏离情况经评审属于未实质性响应招标文件的要求的，作无效标处理。 供应商所有技术偏离不管其是否已在投标文件的其他部分明示或暗示，均须在偏离表中再次填列。 |
| 20 | 构成招标文件的其他材料 | 清单、澄清文件、答疑文件 |
| 21 | 投标有效期 | 从投标截止之日起90日历天 |
| 22 | 投标保证金 | 投标保证金：叁仟元整（3000元） 投标保证金的提交：开标现场缴纳。投标保证金需密封，在封套上写明投标单位名称、投标保证金金额和投标项目名称。开标结束后未中标单位的投标保证金当场退还，中标人的投标保证金在递交履约保证金、与招标人签订合同、并支付代理费后予以退还。 |
| 23 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 24 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 25 | 签字或盖章要求 | 按本招标文件规定 |
| 26 | 封套上写明 | 投标人应将投标文件装密封，密封袋上标注：项目名称、项目编号、投标人名称、法定代表人（或其委托代理人） 2019年12月31日9时30分前不得启封的字样。密封袋上应盖投标人印章并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章，封袋必须密封并在密封处加盖单位公章。未按以上要求的投标文件将被拒绝接收。 |
| 27 | 投标文件份数 | 一正四副，投标文件为合订本（不分商务标和技术标），正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，副本可以用正本的完整复印件（副本封面须加盖公章），并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 |
| 28 | 开标地点 | 淮南师范学院泉山校区二食堂3楼后勤保障处会议室 |
| 29 | 投标截止时间 | 2019年12月31日9时30分(北京时间) |
| 30 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 31 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同开标地点 |
| 32 | 开标程序 | 开标顺序：按供应商签到顺序 |
| 33 | 询价小组的组建 | 询价小组构成：3人或以上单数，评标专家确定方式：淮南师范学院依法组建。 |
| 34 | 是否授权询价小组确定中标人 | 是 |
| 35 | 履约担保 | 1、履约保证金为成交价的10%。 2、缴纳账户：采购人指定账户。 3、履约保证金递交形式：转账或电汇的方式交纳。 4、提交时间：合同签订前 5、履约保证金的退还：该项目验收合格后7个工作日内退还履约保证金。（不计利息） |
| 36 | 最高投标限价 | 最高限价为预算价：17万元。 投标人的投标报价超出最高限价，则投标文件按无效标处理。 |
| 37 | 招标代理服务费 | 代理服务及相关费用3000元。代理公司将材料送达我校后，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。 |
| 38 | 付款方式 | 中标后签订合同前，中标人向招标人支付中标价金额的10%作为履约金（履约完毕后自动转为质保金）本项目不支付预付款，验收合格后付至合同价款的100%。中标人的质保金（由履约金转入），在质保期满后无质量问题全额退还（无息）。 |
| 39 | 产品来源 | 本项目采购的所有产品均为非进口产品。 |
| 40 | 其他要求 | 本招标文件解释权归采购人。 |

一、询价文件

1．适用范围

1.1 本询价文件适用于淮南师范学院2019年泉山校区学生浴池不锈钢大水箱采购。

1.2项目概况：本工程项目位于安徽省淮南市淮南师范学院泉山校区内，由于原水箱漏水，因此须重新制安1个不锈钢水箱。本工程主要工作内容为制作与安装1个不锈钢组合焊接水箱（详见设备清单表），并将学校原不锈钢水箱拆除，码放整齐，由学校资产部门按照资产报废手续进行报废。

1.3 项目设备清单表

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水箱 | 8000mm*6000mm*3000mm（高） | 套 | 1 | 须将原不锈钢水箱拆除，码放整齐 |

2. 询价文件的构成

2.1询价文件包括但不限于下列文件：

1) 询价公告

2) 投标人须知

3) 合同书格式

4) 评标办法

5) 询价响应文件格式

2.2投标人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）投标人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

二、询价响应文件

3．费用

投标人应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4．询价响应文件的构成

投标人编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第四部分《询价响应文件格式》的所有内容。

5. 询价响应文件编制

5.1投标人应按本须知编制询价响应文件。

5.2投标人必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.3如果因为投标人询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

6. 报价

6.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

6.2《投标报价表》填写时应响应项目设备清单的要求，投标人不得漏报或不报，否则视为无效询价响应文件。

7. 投标人资格证明文件

开标时各投标人投标文件中必须包括：有效的营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证（或三证合一）、有效的开户许可证及类似业绩（见询价公告）。

8. 投标保证金

8.1投标人应按询价文件规定的形式和金额在递交询价响应文件截止时间前交纳投标保证金，投标保证金作为询价响应文件的组成部分，投标保证金随询价响应文件一并递交。

8.2投标保证金金额：人民币 叁仟元整（￥3000.00）

8.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效询价响应投标文件。

8.4中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订合同后5个工作日内原额退还。未中标的投标保证金在开标结束后现场退还。

8.5 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收，不予退还：

1) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在询价响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将中标项目分包给他人的。

3)法律法规规定的其他情形。

9. 代理服务费

代理服务及相关费用3000元。代理公司将材料送达我校后，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。

10. 投标有效期

10.1询价响应文件投标有效期应在开标之日起 90 天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

10.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改询价响应文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

三、询价响应文件密封和递交

11. 询价响应文件的密封和标记

11.1投标人询价响应文件不分商务标和技术标，即技术部分文件和报价函部分文件装订在一起。其中：正本一份、副本四份分开密封。正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，副本可以用正本的完整复印件（副本封面须加盖公章），并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。未按此规定要求的，其投标将被视为无效投标。

11.2每一密封信封（整体密封件）标记均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并加盖投标人公章；

（2）注明“于2019年12月31日9时30分（北京时间）之前不准启封”的字样。

11.3如果信封未按本须知要求进行密封、标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

11.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

11.5询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

11.6电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

12. 询价响应文件递交截止时间和地点

12.1采购代理机构在投标人须知中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时间后的或未送达到指定地点的询价响应文件将被拒绝。

12.2采购代理机构可以按本须知规定，通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人和投标人受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13. 询价响应文件的修改和撤回

13.1投标人在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

13.2 投标人在递交询价响应文件后，可以撤回其询价响应文件，但投标人必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知采购代理机构。从询价响应文件递交截止时间至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其询价响应，否则其投标保证金将被没收。

13.3 投标人所提交的询价响应文件在询价结束后，无论中标与否都不退还。

四、 合同的订立和履行

14. 合同的订立

采购人与中标人自中标、中标通知书发出之日起三日内，按询价文件要求和中标人询价响应文件承诺签订合同，但不得超出询价文件和中标人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

15. 合同的履行

15.1合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理机关备案。

15.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订合同，以此类推。

五、其他

16、各单位须自行查看施工现场条件，并根据施工条件进行报价。

17、施工使用的水电费用，由施工方支付，按项目总造价4‰收取。

18、施工产生的所有垃圾须外运出校园，报价时须含垃圾外运、处置的费用。

第三部分 项目技术要求

（一）、总则

1、本次招标的材料为淮南师范学院泉山校区学生浴池144m3不锈钢焊接水箱招标，包括原水箱拆除，新水箱及配套部件的采购、制安、调试、验收和售后服务等。

2、本技术文件只是对主要材料的一般性原则性规定，并不是详尽的技术要求，文件中未说明的，按现行国家规范执行。

3、材料及其主要部件的原始产地需明确的标明在投标文件中，并附带原始产地的生产许可证和相关文件。

4、投标供应商应在投标前仔细的阅读技术文件，如发现有疑问、冲突或者技术问题，投标供应商应与淮南师范学院后勤保障处联系。

5、投标供应商应仔细核对技术文件中每项条款的要求，并对每项条款一一实质性的回复，并填写技术偏差表。

（二）、详细技术要求

1、水箱材质采用SUS304，食品级不锈钢，冲压成型，并应符合国家OCr18Ni19卫生检验标准，不生锈，不长青苔，不漏水、永久保持清洁卫生，安全稳固。投标人必须在投标文件中说明板材生产商及品牌，验收时提供采购相关证明。

2、组合式不锈钢水箱由三种主要标准模块组合而成，由1000*1000、1000*500、500*500的标准块，根据不同的三维结构设计参数，采用不同厚度的模块，在厂内或现场进行焊接组装，现场采用氩弧焊焊接而成，焊丝选用ER308、TIG316不锈钢焊丝，焊缝表面经酸洗钝化处理，确保焊缝经久耐用不腐蚀。水箱底座需采用10#热浸锌Q235-A碳素钢槽钢。

3、不锈钢板厚及规格应符合下表要求，并且板厚的公差应符合规定，其中板厚2.5mm，允许公差为±0.25mm，板厚2.0mm，允许公差为±0.20mm，板厚1.5mm，允许公差为±0.15mm。

不锈钢水箱钢板板厚及规格

| 序号 | 容积 | 长 | 宽 | 高 | 底板（平） | 侧一（凹） | 侧二（凹） | 侧三（凹） | 盖板（凹） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 144 | 8000 | 6000 | 3000 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |

4、水箱主体结构及内部加固、支撑件、扶梯必须为SUS304不锈钢材质。内部采用成品SUS304（角钢40×40×3厚及以上）成品角钢支撑加固，层数不少于四层，布局合理且方便水箱清洗工作。

5、水箱人孔必须加盖，人孔应高出不锈钢水箱外顶0.1m。圆型人孔直径不应小于0.7m方型人孔每边长不应小于0.6m。

6、溢流管管径应大于进水管管径，溢流管、通气孔需设不锈钢过滤网。水箱顶板上应设对角双透气孔，大小不小于DN50，透气孔应增设弯头，让其口朝下且出口应有防虫网装置。

7、水箱的进水口、出水口、溢流口、排污口、通气孔、液位仪、人孔、温控探头及内、外爬梯等，其尺寸及位置未明确要求的，须与原不锈钢水箱的尺寸和位置一样。进出水管必须采用SUS304不锈钢的成品给水管制作，水箱每个出水管上加装阀门。

8、水箱焊接完毕后各坚固件不得有松动，各连接件不得有漏焊、不得有漏件现象。

9、水箱焊缝要饱满，水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕，焊接口不能有凹裂、分离现象，不得有割手现象。水箱内胆焊缝需进行抛光处理。同时应达到下表所规定的焊接要求。

外观要求

| 检验项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 表面擦伤 | 深<0.2mm，每平米擦痕<1cm，不多于5个，合格 |
| 表面撞痕、表面缺口 | 深<2mm，每10平米缺痕少于10个，合格 |
| 锈蚀污染 | 无锈蚀污染 |
| 飞溅 | 清除飞溅物 |
| 酸洗、钝化处理 | 除去焊缝周围的氧化物 |
| 焊接 | 裂纹 | 不允许存在 |
|  | 焊缝余高 | 2.5mm以下 |
|  | 咬边 | 0.3mm以下 |
|  | 焊瘤 | 不允许存在 |
|  | 弧坑 | 0.3mm以下 |

10、水箱的平底板应保持平整，变形度满足下表要求。

尺寸允许公差

| 项目 | 设计尺寸（mm） | 允许公差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 水箱本体 | 外形尺寸 | ≤5000 | 0~+10 |
|  |  | ＞5000 | 0~+（L/1000+5） |
|  | 垂直度 | 高度≤5000 | 0~10 |
|  |  | ＞5000 | 0~+（L/1000+10） |
| 部件安装、接口位置 |  | ±10 |

注：L表示长、宽、高设计尺寸值。

11、不锈钢水箱六面聚氨酯发泡保温，保温层与水箱外表结合牢固，外观平整。保温层采用聚氨酯发泡塑料保温材料，厚度为50mm；外装饰壳用不锈钢板，外装饰壳不锈钢板材质（SUS201），厚度0.5㎜，表面不得凹凸不平、有划伤痕迹或锈迹，达到第10条外观要求表要求。对于外形尺寸允许公差应满足下第11条尺寸允许公差表的要求。

12、水箱的物理性能应符合要求。

不锈钢焊接：应符合GB/T12467.3的要求；

渗水性：注入水的水箱不允许有渗水现象发生；

密封性：盛入水的水箱不允许有漏水的现象发生。

钢度：注入水的水箱不得导致水箱发生明显的塑性变形。

13、水箱竖立时应保持垂直，垂直度应满足第11条尺寸允许公差表的要求。

14、水箱的实际装水量应不小于公称容积。

15、水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定。水箱所用板材必须采用304不锈钢板。水箱所用的碳素钢应符合GB/T 700的规定。水箱所有铁零部件必须做防腐处理，需用防锈漆做两次防锈处理，暴露在外部分需再刷两遍银粉漆。水箱人孔内外突出部位应翻边处理或做其他防护处理，避免割伤人。

16、水箱验收

外观检验无锈蚀，无污染，注满水24h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格，否则为不合格，将不予验收。

17、水箱的管道开口、人孔、爬梯、玻璃管等相关配件由投标商提供并焊接。

18、水箱的底座根据需要安装10号及以上槽钢。

五、供货范围和要求

1、中标人的供货范围：不锈钢水箱及配套部件的供货、安装、调试、竣工验收、技术服务和售后服务的工作，并提供完整的工程资料（设备的产品检测证书、出厂检测报告、合格证书、产品说明书、技术资料、操作手册等），资料必须符合本技术规程的要求。

2、本次招标报价必须包含材料费、人工费、税金、运输费、装卸费、二次搬运费、售后服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。承包人应列入却未列入其中的其他费用，均视为包含在报价以内，风险由承包人承担。

3、投标报价所包含的费用不仅要包括本招标文件技术条款和图纸设计所标明的，而且还应包括未明确标明的，但全套设备安装完毕后保证正常安全运行所不可缺少的配件和附件的费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、产地、厂商等，投标厂商按要求应列入而未列入的设备材料清单的设备及材料，均认为已包含在设备材料清单中。

六、质量保证体系

1、投标人应在履行合同的过程中（从开始供货到最终验收及质保），对所有材料和服务的质量负责。必须保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

2、材料的加工制造由中标厂家直接组织生产，不得外委。

3、出厂检验：招标人派人员到工厂按投标文件及合同进行产品验收。

4、设备安装验收合格后，投入使用24个月中，如出现产品质量问题，由中标人负责免费维修更换，造成事故的由中标人承担事故责任。

5、投标人应对质量保证、售后服务做出必要的承诺。

七、材料的到货和验收

1、到货

材料达到现场后，投标人必须派人员到现场与招标人根据到货清单组织到货验收。设备到货验收完毕后其相应的保管由投标人自行负责，招标人只提供设备存放场地，不对该批到货的保管负任何责任，如果在设备安装前发生设备、材料丢失或损坏，其相应费用由投标人负担。

2、验收

项目的验收应按照国家标准、设计图纸、招标文件技术要求及厂家投标技术标准进行验收。设备、材料经过试运行考核无故障，所有的技术资料和图纸已提交给招标人并接受，验收视为合格，招标人和投标人签署验收合格证书。

投标人应接受招标人的协调管理，投标人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因造成的事故责任及其相关的一切费用。

八、质保期及售后服务

1、本项目所有设备及材料的质量保修期为2年（24个月），质量保修期内免费上门维修。如投标人在投标文件中承诺的质量保修期高于招标文件要求的，按照投标人承诺的保修期执行；

2、投标人需负责在合同执行期间和质量保证期间的技术服务和支持。在质量保证期间内出现质量问题，在得到招标人通知后，投标人应能迅速做出响应，专业维修人员须8小时内到现场，24小时内解决问题。若响应时间未达到要求，每出现一次扣除质保金1000元，且出现质量问题的次数一年不得多于3次，超过三次每多一次扣除质保金1000元。

3、若投标人的技术人员如果在24小时之内无法解决问题而影响使用的，招标人将自行采取措施，由此产生的风险和费用应由投标人承担。

4、质量保证期满时，投标人应对不锈钢水箱进行整机检修，招标人、投标人双方共同进行检测验收，并办理相关手续。

第四部分  合同格式

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：                 签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目经批准采用 询价 采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。 |

第二条  产品的交货方法、到货地点和工期

1、由乙方送货上门，到货地点：  淮南师范学院泉山校区院内  (甲方指定的任何地点，安装并调试)。

2、工期：合同签订之日起 20 日内完成供货、安装和验收（工期除去1月20日至2月3日）。

第三条  合同总价款

合同总价款（大小写）：

第四条  付款条件

1、乙方取得中标通知书后并在签订本合同之前，向甲方递交本合同金额 10% 的覆约保证金，即    元（人民币大写：    整），至甲方指定账户（户名：淮南师范学院；开户行：中国农业银行股份有限公司淮南龙湖支行；账号：12609001040001771），质保期满后产品无质量问题，无息退还。

2、中标后签订合同前，中标人向招标人支付中标价金额的10%作为履约金（履约完毕后自动转为质保金）本项目不支付预付款，验收合格后付至合同价款的100%。中标人的质保金（由履约金转入），在质保期满后无质量问题全额退还（无息）。

3、如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从质保金中取得补偿。

第五条  产品的技术标准（包括质量要求）：

1、总则

（1）本次招标的材料为淮南师范学院泉山校区学生浴池144m3不锈钢焊接水箱招标，包括原水箱拆除，新水箱及配套部件的采购、制安、调试、验收和售后服务等。

（2）本技术文件只是对主要材料的一般性原则性规定，并不是详尽的技术要求，文件中未说明的，按现行国家规范执行。

（3）材料及其主要部件的原始产地需明确的标明在投标文件中，并附带原始产地的生产许可证和相关文件。

（4）投标供应商应在投标前仔细的阅读技术文件，如发现有疑问、冲突或者技术问题，投标供应商应与淮南师范学院后勤保障处联系。

（5）投标供应商应仔细核对技术文件中每项条款的要求，并对每项条款一一实质性的回复，并填写技术偏差表。

2、详细技术要求

（1）水箱材质采用SUS304，食品级不锈钢，冲压成型，并应符合国家OCr18Ni19卫生检验标准，不生锈，不长青苔，不漏水、永久保持清洁卫生，安全稳固。投标人必须在投标文件中说明板材生产商及品牌，验收时提供采购相关证明。

（2）组合式不锈钢水箱由三种主要标准模块组合而成，由1000*1000、1000*500、500*500的标准块，根据不同的三维结构设计参数，采用不同厚度的模块，在厂内或现场进行焊接组装，现场采用氩弧焊焊接而成，焊丝选用ER308、TIG316不锈钢焊丝，焊缝表面经酸洗钝化处理，确保焊缝经久耐用不腐蚀。水箱底座需采用10#热浸锌Q235-A碳素钢槽钢。

（3）不锈钢板厚及规格应符合下表要求，并且板厚的公差应符合规定，其中板厚2.5mm，允许公差为±0.25mm，板厚2.0mm，允许公差为±0.20mm，板厚1.5mm，允许公差为±0.15mm。

不锈钢水箱钢板板厚及规格

| 序号 | 容积 | 长 | 宽 | 高 | 底板（平） | 侧一（凹） | 侧二（凹） | 侧三（凹） | 盖板（凹） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 144 | 8000 | 6000 | 3000 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |

（4）水箱主体结构及内部加固、支撑件、扶梯必须为SUS304不锈钢材质。内部采用成品SUS304（角钢40×40×3厚及以上）成品角钢支撑加固，层数不少于四层，布局合理且方便水箱清洗工作。

（5）水箱人孔必须加盖，人孔应高出不锈钢水箱外顶0.1m。圆型人孔直径不应小于0.7m方型人孔每边长不应小于0.6m。

（6）溢流管管径应大于进水管管径，溢流管、通气孔需设不锈钢过滤网。水箱顶板上应设对角双透气孔，大小不小于DN50，透气孔应增设弯头，让其口朝下且出口应有防虫网装置。

（7）水箱的进水口、出水口、溢流口、排污口、通气孔、液位仪、人孔、温控探头及内、外爬梯等，其尺寸及位置未明确要求的，须与原不锈钢水箱的尺寸和位置一样。进出水管必须采用SUS304不锈钢的成品给水管制作，水箱每个出水管上加装阀门。

（8）水箱焊接完毕后各坚固件不得有松动，各连接件不得有漏焊、不得有漏件现象。

（9）水箱焊缝要饱满，水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕，焊接口不能有凹裂、分离现象，不得有割手现象。水箱内胆焊缝需进行抛光处理。同时应达到下表所规定的焊接要求。

外观要求

| 检验项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 表面擦伤 | 深<0.2mm，每平米擦痕<1cm，不多于5个，合格 |
| 表面撞痕、表面缺口 | 深<2mm，每10平米缺痕少于10个，合格 |
| 锈蚀污染 | 无锈蚀污染 |
| 飞溅 | 清除飞溅物 |
| 酸洗、钝化处理 | 除去焊缝周围的氧化物 |
| 焊接 | 裂纹 | 不允许存在 |
|  | 焊缝余高 | 2.5mm以下 |
|  | 咬边 | 0.3mm以下 |
|  | 焊瘤 | 不允许存在 |
|  | 弧坑 | 0.3mm以下 |

（10）水箱的平底板应保持平整，变形度满足下表要求。

尺寸允许公差

| 项目 | 设计尺寸（mm） | 允许公差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 水箱本体 | 外形尺寸 | ≤5000 | 0~+10 |
|  |  | ＞5000 | 0~+（L/1000+5） |
|  | 垂直度 | 高度≤5000 | 0~10 |
|  |  | ＞5000 | 0~+（L/1000+10） |
| 部件安装、接口位置 |  | ±10 |

注：L表示长、宽、高设计尺寸值。

（11）不锈钢水箱六面聚氨酯发泡保温，保温层与水箱外表结合牢固，外观平整。保温层采用聚氨酯发泡塑料保温材料，厚度为50mm；外装饰壳用不锈钢板，外装饰壳不锈钢板材质（SUS201），厚度0.5㎜，表面不得凹凸不平、有划伤痕迹或锈迹，达到第10条外观要求表要求。对于外形尺寸允许公差应满足下第11条尺寸允许公差表的要求。

（12）水箱的物理性能应符合要求。

不锈钢焊接：应符合GB/T12467.3的要求；

渗水性：注入水的水箱不允许有渗水现象发生；

密封性：盛入水的水箱不允许有漏水的现象发生。

钢度：注入水的水箱不得导致水箱发生明显的塑性变形。

（13）水箱竖立时应保持垂直，垂直度应满足第11条尺寸允许公差表的要求。

（14）水箱的实际装水量应不小于公称容积。

（15）水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定。水箱所用板材必须采用304不锈钢板。水箱所用的碳素钢应符合GB/T 700的规定。水箱所有铁零部件必须做防腐处理，需用防锈漆做两次防锈处理，暴露在外部分需再刷两遍银粉漆。水箱人孔内外突出部位应翻边处理或做其他防护处理，避免割伤人。

（16）水箱验收

外观检验无锈蚀，无污染，注满水24h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格，否则为不合格，将不予验收。

（17）水箱的管道开口、人孔、爬梯等相关配件由投标商提供并焊接。

（18）水箱的底座根据需要安装10号及以上槽钢。

第六条  质量保证

乙方应在履行合同的过程中（从开始供货到最终验收及质保），对所有材料和服务的质量负责，必须保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

第七条   验收方法

1、材料达到现场后，投标人必须派人员到现场与招标人根据到货清单组织到货验收。设备到货验收完毕后其相应的保管由投标人自行负责，招标人只提供设备存放场地，不对该批到货的保管负任何责任，如果在设备安装前发生设备、材料丢失或损坏，其相应费用由投标人负担。

2、乙方安装调试完成后，在 3 天内通知甲方组织验收，验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品，但工期不予延长。

3、甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

4、甲方验收时，应成立验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

第八条  质保期要求

1、本项目质保期为二年。

2、在质量保证期间内出现质量问题，在得到甲方通知后，专业维修人员须 8 小时内到现场， 24 小时内解决问题。若响应时间未达到要求，每出现一次扣除质保金1000元，且出现质量问题的次数一年不得多于3次，超过三次每多一次扣除质保金1000元。

3、若乙方的技术人员如果在24小时之内无法解决问题而影响使用的，甲方将自行采取措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。

第九条  违约责任

1、乙方交付的设备及安装服务不符合招标文件及本合同规定的，甲方有权拒收并终止合同，乙方向甲方支付货款总金额 20 %的违约金。

2、乙方由于自身的原因导致工期逾期，每拖延工期一天，罚款2000元，若逾期15天仍未完工，甲方有权终止合同。

第十条   不可抗力

1、如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条  其他

1、本合同之所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、乙方应指派专人进行现场负责施工，施工时应做到安全、文明施工；若由乙方自身原因造成的安全事故或其他损失乙方应全权负责，甲方不承担产生的任何责任。

5.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

6、施工使用的水电费用，由乙方支付，按项目总造价4‰收取。

7、施工产生的所有垃圾须外运出校园，报价时须含垃圾外运、处置的费用。

8、本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

年    月    日                               年    月    日

代理机构：

年    月    日

第五部分 评标办法

1.评标依据

1.1《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《政府采购货物和服务招投标管理办法》（财政部18号令）等；

1.3 本项目询价文件。

2 询价小组

2.1询价小组由采购人根据相关法律确定并组建，由淮南师范学院依法组成。

2.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

2.3询价小组依法根据询价文件的规定与投标人进行询价及对询价响应文件进行评审,并据此推荐中标候选人。

3.开标程序与评审

3.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

3.2开标由安徽三友建设工程项目管理有限责任公司主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派法定代表人或授权代表参加开标会，并现场查验法人身份证及法人身份证明或授权委托书和授权委托人身份证。（开标会查验原件）

3.3 开标时，由投标人授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“投标函”内容。招标代理公司对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

4. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照询价文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

4.1询价小组将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

4.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中投标函(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标函(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

4.3废标处理

在招标采购中，出现下列情形之一的，评标委员会有权宣布废标：

4.3.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足规定家数的；

4.3.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.3.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3.4因重大变故，采购任务取消的。

4.3.5 其他应该废标的情形。

废标后，招标人会把废标理由通知所有投标人。

4.4因上述废标条款导致投标人实质性响应不足3家的可现场直接转为竞争性谈判。谈判结束后，投标人将自己的承诺和最终报价以书面形式递交采购人。

4.5 符合性评审和资格性评审

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致，营业执照在有效期内。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合询价文件“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 响应文件中只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格评审标准 | 供应商资格 | 符合询价公告要求 |
|  |  | 授权委托代理人或法定代表人 | 提供二代身份证复印件、法人授权委托书原件（法定代表人投标的不需要法人授权委托书） |
|  |  | 类似业绩 | 2016年1月1日以来，至少完成1个100m3以上不锈钢水箱制安项目，提供项目合同。 |
| 3 | 响应性评审标准 | 投标内容及参数 | 符合询价文件规定 |
|  |  | 供货、安装期 | 符合询价文件规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合询价文件规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合询价文件规定 |
|  |  | 质量保证期 | 符合询价文件规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合询价文件规定 |

备注：

1、投标人有一项不合格的，为不合格投标人，不得进入下一轮评审；

2、投标人资格评审证明资料复印件放在技术标内，原件随身携带，以备开标现场核验；未提供原件及复印件，视为不合格。

3、结论分为“合格”和“不合格”两种。

5.投标文件的澄清

5.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在询价小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6. 比较与评价

6.1询价小组对资格性评审和符合性评审合格的投标文件进行综合比较与评价。

6.2对漏（缺）报项的处理：询价文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。

6.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按询价小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

四、定标

7.定标准则

询价小组依照有效投标人最终有效报价由低到高，以最终有效报价最低者确定为中标侯选人。

第六部分 询价响应文件格式

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投  标  人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：       年     月     日

一、投标函

致：      （招标人名称）

1、根据你方招标项目编号为            的                 (项目名称)询价文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述询价文件的投标人须知、合同条款、采购清单及设备技术参数和其他有关文件后，我方愿以金额：             大写金额：     小写       的投标报价并按上述合同条款、采购清单及技术参数的条件要求完成该项目的采购、安装、调试、验收、售后服务，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核询价文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承诺按照招标文件要求的方式提供金额为人民币    元的投标保证金。

4、我单位保证供应的设备完全满足设备清单表的要求。

5、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的时间    日历天内完成全部任务。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标人须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                            （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

邮政编码：        电话：        传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

格式2、开标一览表

项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （详见备注说明） | 人民币小写： 人民币大写： |
| 是否响应 付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 供货、安装期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 质量要求 | 合格 |
| 质量保证期 |  |
| 其他说明 |  |

供应商公章：                           代理人签字：

年  月  日

格式3：法人代表授权书

（采购人）：

（供应商全称）法人代表授权              （供应商代表姓名）为供应商代表，参加贵单位组织的                （项目名称）项目（招标编号            ）招标活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

授权委托人身份证复印件

日期：

附：

委托代理人姓名：                         （签字或盖章）

职          务：

详细通讯地址：

邮  政  编  码：

传          真：

电          话：

电  子  信  箱：

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月             日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系           （供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商：             （盖公章）

日  期：       年      月      日

格式4、投标报价汇总表

招标编号：                            货币单位： 元

| 名 称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢水箱制安（含基座） |  |  |  |  |  |
| 原不锈钢水箱拆除、码放整齐 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总计 | 大写： （¥： ） |

备注：投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。

供应商(公章)：                 授权代表：(签名)

格式5、主要材料简要说明一览表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号规格及 主要技术参数 | 数量 | 品牌和生产厂商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内胆不锈钢板材 |  |  |  |  |
| 2 | 外装饰不锈钢板材 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢型材 |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |
| 7 | … |  |  |  |  |
| 8 | … |  |  |  |  |

供应商名称：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日期：年    月   日

格式6、技术规格偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                    （盖单位章）

法人或授权代表：           （签字或盖章）

日期：年    月   日

格式7、供应商资格证明及评审所需材料

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件（投标文件附复印件加盖公章，携原件待查）

2、类似业绩（投标文件附合同复印件加盖公章，携原件待查）

格式8、 供应商初步评审自评表

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 所在投标文件对应位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致，营业执照在有效期内。 |  |  |
| 2 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |  |  |
| 3 | 响应文件格式 | 符合询价文件“投标文件格式”的要求 |  |  |
| 4 | 报价唯一 | 响应文件中只能有一个有效报价 |  |  |
| 5 | 供应商资格 | 符合询价公告要求 |  |  |
| 6 | 授权委托代理人或法定代表人 | 提供二代身份证复印件、法人授权委托书原件（法定代表人投标的不需要法人授权委托书） |  |  |
| 7 | 类似业绩 | 2016年1月1日以来，至少完成1个100m3以上不锈钢水箱制安项目，提供项目合同。 |  |  |
| 8 | 投标内容及参数 | 符合询价文件规定 |  |  |
| 9 | 供货、安装期 | 符合询价文件规定 |  |  |
| 10 | 投标有效期 | 符合询价文件规定 |  |  |
| 11 | 质量要求 | 符合询价文件规定 |  |  |
| 12 | 质量保证期 | 符合询价文件规定 |  |  |
| 13 | 投标保证金 | 符合询价文件规定 |  |  |
| 说明：投标供应商在投标时依据自身投标文件内容填写“供应商初步评审自评表”，此表格在评标时供谈判小组参考，最终结果以谈判小组评审为准。 如供应商在投标时未提供或未填写“供应商初步评审自评表”，则默认为投标单位无条件认可谈判小组对其初步评审的评定，标后不接受任何关于评审误的质疑和投诉。 |

格式9、

招标文件要求的其它文件及供应商认为有必要

提供的其它文件